泰盛广场新能源充电桩招标

- 工程类规范要求

| 序列 | 类别 | 标准明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器/配套开关柜 | 1）提供变压器及配套开关品牌。 充电桩总负载不得超过变压器额定功率80%；投运前向甲方提供变压器保护试验报告 2）安装前需复核楼板强度，强度不够的需进行加固。满足变压器自身重量和震动需求。 3）设备基础接地、保护接地、防雷接地等需做检测，接地阻值需符合国家有关电气标准，并向甲方提供检测报告。 4）开关设备配比需符合国家标准，设备运行前需向甲方提供保护检测试验报告。 5）变压器及开关设备户外安装需做好防水处理。 6）设备护栏遮挡（采用耐腐蚀材料） 7）未提及项按照国家电气设备施工相关标准执行。 | 变压器：建议使用山东鲁特、天威保变、特变电工等 开关柜：建议使用西门子、施耐德、ABB、正泰、上海电气等一线品牌 |
| 2 | 高低压电缆/电缆桥架 | 1）提供电缆品牌。 需提前与供电部门协商高压线路敷设线路，路线不得与商场现有设备管线有冲突，独立桥架施工。高压电缆型号需符合本地电业局要求标准。送电前需做耐压试验，并出具合格报告。 2）低压电缆型号不低于wdza-yjv，防火等级A级 3）桥架安装独立吊筋，跨接地线完备。（不得使用炮钉固定） 4）防火封堵到位。 5）未提及项按照国家电气设备施工相关标准执行。 | 电缆品牌：建议使用江苏上海上上、阳谷绿灯行、宝胜电缆、青岛豪迈等 |
| 3 | 充电桩 | 1）提供充电桩品牌及使用案例 2）乙方提供国家检测部门下发的检测类合格证，因乙方设备问题造成的人事及设备事故，乙方承担全部责任。 | 建议优先使用上市公司品牌； |
| 4 | 警示标识/消防安全 | 设备周边张贴相关安全类标识，禁止类标识，专用消防器具配备。 |  |
| 5 | 垃圾清理 | 安装期间产生的所有垃圾由乙方处理，不得占用甲方垃圾站，经发现违规使用的，每次扣罚2000元。 |  |
| 6 | 施工时间 | 22:00-次日8:00 无焊接及影响商场营业的施工可放至白天作业 |  |
| 7 | 其他 | 因甲方安全类有冲突的地方，乙方应无条件配合甲方整改。未提及项按照国家充电桩相关施工标准执行。 |  |

二、充电桩位置示意