一期制冷机组部分循环泵增加独立配套电源
鉴于一期制冷机组目前运行模式较之前变动较大，现有的两条循环泵专用插接母排在制冷高峰期负载率较高，长时间运行存在安全隐患，为保障设备安全高效运行，建议增设两条循环泵专用电缆：3*300；3*240，提高安全稳定性。

另附工程量明细：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	3*240单股铜芯电缆
	米
	300
	基载循环泵90KW+2冷却风扇2*37KW

	2
	3*300单股铜芯电缆
	米
	300
	冷却水泵3*75KW

	3
	桥架
	米
	100
	包含桥架所用辅件

	4
	开关柜
	个
	1
	包含连接插接母排等

	5
	其他项
	
	
	包含铜鼻子，连接母排等


