泰盛广场空调优化改造明细表

	序号
	楼层
	优化改造明细
	备注

	1
	负二层
	现状DN250空调供回水管由家家悦东侧断开封堵。

刀把南侧空调机房增加空调机组供回水管DN100，由现状DN150管道开口接出。
1号电梯西侧新敷设DN200空调供回水管道至报警阀间内，穿负二层楼板进入负三层换热站,并入DN250空调供回水主管道，并设置阀门。
公寓电梯厅东侧水管井内新增DN100空调水管，接入南侧负一层空调机房。
	

	2
	负一层
	刀把南侧空调机房由三层迁移来一台新风机组FAU-3F-4-1，增设相应风管风口；送风口改至走道中间。

家家悦门口处卫生间增设空调风管风口。
4号电梯东侧卫生间及走道增设空调风管风口，女卫西侧送风机房内新风机组改造为空调机组。
公寓电梯厅走道及东侧卫生间走道增设空调风管风口，女卫西侧空调机房由一层迁移来一台新风机组FAU-1F-4-1，找那个红色风管风口改造为空调机组，供回水管由负二层引上。
解放市街内空调风管风口按图纸要求进行相应改造。
	

	3
	一层
	（1）4号电梯厅走道增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（2）3号电梯厅南侧走道及卫生间增设风管风口，新风机组增设回风管风口，新风管断开封堵。

（3）8号电梯北侧空调机房内新风机组FAU-1F-4-1迁移至负一层公寓电梯厅南侧空调机房。
	

	4
	二层
	（1）5号电梯厅东侧空调机房内新风机组AHU-1F-4-2迁移至六层4号电梯厅北侧空调机房。

（2）4号电梯厅走道增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（3）6号电梯厅走道及东侧卫生间增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。
	

	5
	三层
	（1）5号电梯厅东侧空调机房内新风机组FHU-3F-4-1迁移至负一层刀把空调机房内。

（2）4号电梯厅走道增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（3）6号电梯厅走道及东侧卫生间增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（4）东南角卫生间走道增设空调风管风口，空调机房内新风机组增设回风管风口，新风管进行封堵；FAU-3F-3-1只负担三、四层，断开五层风管。
	

	6
	四层
	（1）4号电梯厅走道增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（2）6号电梯厅走道及东侧卫生间增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（3）6号电梯北侧空调机房内热回收机组FAU-4F-1-1进行改造，新风管断开，增设回风口；负担五层500X400风管断开，接至移机空调机组FAU-4F-2-1，引上五层风管扩大为800X400。

（4）公寓电梯西侧空调机房内新风机组FAU-4F-2-1移机至6号电梯厅北侧空调机房内，增设相应水管风管风口。

东南角卫生间走道增设风管风口，新风管进行封堵，立管接出四层风管800X300后封堵，不再负担五楼。
8号电梯厅北侧空调机房内新风机组FAU-4F-4-1移机至六层6号电梯厅北侧空调机房，替换六层空调机组AHU-7F-1-1。
	

	7
	五层
	（1）4号电梯厅走道增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（2）6号电梯厅走道及东侧卫生间增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（3）东南角卫生间走道增设风管风口，新风管封堵，新增空调风管800X300接自六层移来空调机组AHU-7F-1-1，设置相应水管风管风口。
	

	8
	六层
	（1）4号电梯厅走道增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（2）6号电梯厅走道及卫生间增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（3）6号电梯厅北侧空调机房内AHU-7F-1-1移机至五层东南角空调机房，四层8号电梯厅北侧空调机房内新风机组FAU-4F-4-1移机至六层空调机房替换AHU-7F-1-1，二层5号电梯厅东侧空调机房内新风机组AHU-1F-4-2移机至六层空调机房内；AHU-1F-4-2机组一路风管负担卫生间和走道空调，另一路风管并入FAU-4F-4-1负担七楼空调；断开热回收机组FAU-6F-1-1新风主管，并将送风主管由地面改至顶板下架空敷设；按图纸增设相应水管风管风口。
	

	9
	七层
	（1）4号电梯厅走道增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。

（2）6号电梯厅走道及卫生间增设空调风管风口，新风管进行相应封堵。
	


